## Лист1
Акт
Весеннего осмотра 17.04.2015 г.
ООО "Жилсервис"
организация
Общие сведения по зданию ул. Нефтяников, д. 4
| Год постройки: |  | 1981 | % износа: | 5
| Материал стен: |  | панель | Кол-во этажей: | 5
| Наличие подвалов: |  | 1 | Кол-во квартир: | 79
Степень благоустройства: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение, канализация, газоснабжение, центральное отопление.
Комиссия в составе: начальник ПТО Горинова Г.В., инженер ПТО Артеева Т.С., инженер ПТО Борисова Н.Е.,
мастер участка по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Сенюк А.В., инжненер-энергетик Волонцевич А.Н., мастер участка ТО и ремонта ВДИС Чистяков В.В.
Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Ед. измерения | Общее количество | Оценка состояния и краткое описание дефекта и причина его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта) |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполнякмый пользователями жилых помещений за их счет)
|  |  | Вид дефекта и причины его возникновения, оценка состояния, место расположения | Состав работ | Объем работ | Срок проведения работ | Вид работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Фундамент |  |  | сборный, железобетонный, трещины
2. Стены
Наружные | м2 | 3060 | панели, трещины, наблюдается стыков козырьков с нар. стеной | требуется герметизация стыков между козырьками и наружной стеной
Внутренние | м2 | 980 | панели, трещины | требуется косметический ремонт
3. Фасады
Отделка панелей | м2 |  | нет
Стыки панелей | м |  | расскрашивание швов панелей | произвести герметизацию швов | 4 м | 2014-08-01 | произведена герметизация межпанельных швов
Лоджии | шт. | 90 | Состояние удовлетворительное | требуется герметизация швов козырьков балкона |  | 2014-10-31 | Произведена герметизация швов козырька балкона (лоджии) кв. № 78
Цоколь | м2 | 217 | высота составляет 1,5м, выполнен из бетонных блоков. Отслоение штукатурного слоя п овсей длине главного фасада, трещины
Входные площадки | шт. | 6 | асфальт, удовлетворительное состояние
Козырьки | шт. | 6 | бетонные, рулонное покрытие, состояние удовлетворительное | требуется герметизация стыка с наружной стеной здания подъездов №№ 1,2,3,4,5,6
Крыльца | шт. | 6 | бетонные, удовлетворительное состояние
Тамбур | м2 | 33.05 | 5,6 под.,- раскрашивание штукатурки потолка у наружной стены, состояние удовлетворительное | оштукатурить поверхность потолка
Свесы | м |  | нет
4. Водоотводящие устройства |  |  | нет
5. Крыши
Несущие конструкции
Кровля | м2 | 1490.97 | покрытие гидроизол, состояие удовлетворительное
Парапеты и решетки | м.п. |  | нет
Слуховые окна | шт. |  | отсутствуют
Смотровые трапы |  |  | отсутствуют
6. Чердачные помещения
Выходы на чердак | шт. | 3 | деревянный, обит металлическим листом
Количество фановых труб | шт. |  | состояние удовлетворительное
Площадь огнезащитной обработки стропил | м2 |  | состояние удовлетворительное
Дата очередной огнезащитной обработки стропил | Дата
7. Перекрытия
Чердачные | м2 | 1295.65 | сборные железобетонные, состояние удовлетворительное
Междуэтажные | м2 | 1295.65 | состояние удовлетворительное, ж/б
Надподвальные | м2 | 1295.65 | состояние удовлетворительное, ж/б
8. Полы
Цементные | м2 | 591.7 | состояние удовлетворительное
Деревянные | м2
9. Перегородки
Несгораемые | м2 |  | гипсолитовые, трещины
10. Окна и двери
Окна | шт. | 24 | пластиковые, состояние удовлетворительное | требуется устройство откосов
Наружные двери | шт. | 6 | металлические, состояние удовлетворительное
Внутренние двери | шт. | 6 | деревянные,состояние удовлетворительное
11. Лестницы
| шт. | 54 | ж\бетонные, состояние удовлетворительное
Площадки | шт. | 54 | бетонные, состояние удовлетворительное
Ограждения | м2 | 477 | металлические, состояние удовлетворительное,
Остекление оконных переплетов |  |  | состояние удовлетворительное
12. Подвалы
Входы в подвал | шт. | 1 | состояние удовлетворительное
Приямки | шт. |  | отсутствуют
13. Элементы благоустройства
Отмостка | м2 | 196.7 | ширина 0,8 м выполнена из бетона, наблюдается частичное разрушене отмостки | ремонт
Контейнерная площадка | шт. | 1 | ул. Космонавтов, д. № 10
Хоз. и детская площадка | шт. |  | отсутствует
Проезды | м2 | 632.4 | состояние удовлетворительное
Территории с травяным покрытием | м2 | 313.6 | состояние удовлетворительное
Количество деревьев подлежащих своду | шт.
Объем деревьев, подлежащих своду | м3
14. Центральное отопление
Трубопроводы | м | 76 | исправны
Вентили | ед. | 86 | исправны
Задвижки | ед. | 6 | исправны
Радиаторы | ед. | 12 | исправны
Теплоизоляция |  |  | состояние удовлетворительное
15. Тепловые пункты
Элеваторные узлы | ед. |  | отсутствуют
Приборы учета тепловой энергии | шт. |  | отсутствуют
16. Горячее водоснабжение |  |  | присутствует, исправно
17. Водопровод
Вентили | ед.
Задвижки | ед.
Трубопровод | м | 120
18. Канализация
Трубопровод | м
19. Вентиляция | шт. | 158 | Состояние удовлетворительное
20. Дымоходы | шт. |  | отсутствуют
21. Оголовки | шт. | 18 | состояние удовлетворительное
22. Абонентские почтовые ящики | шт. | 79 | состояние удовлетворительное
23. Электрооборудование
Сборка | шт. | 1 | состояние удовлетворительное
«Заход/Выход» |  | 1
Исправность запорных устройств |  |  | в исправном состоянии
Надежность крепления |  |  | крепление надежное
ВРУ/ВРЩ- | шт. | 1
Наличие стекол в окошках для снятия показаний счетчиков |  | 70% | присутствует
Подъездное освещение | шт. | 30 | СА-7008 "ПЕРСЕЙ"
Уличное освещение подъездов | шт. | 6
Исправность и наличие выключателей | шт. | 4 | в исправном состоянии
Исправность и наличие патронов | шт. | 30 | исправны
Проверка закрепления распределительных коробок | шт. | 6 | закрепление надежное
Проверка отсутствия оголенных проводов |  |  | отсутствует
Электрощиты | шт. | 30 | состояное удовлетворительное
Начальник ПТО |  |  | Горинова Г.В.
Инженер ПТО |  |  | Артеева Т.С.
Инженер ПТО |  |  | Борисова Н.Е.
Мастер участка по эксплуатации и ремонту зд.и сооружений |  |  | Сенюк А.В.
Инженер-энергетик |  |  | Волонцевич А.Н.
Мастер участка ТО и ремонта ВДИС |  |  | Чистяков В.В.