## Лист1
Акт
Осеннего осмотра 15.09.2015 г.
ООО "Жилсервис"
организация
Общие сведения по зданию ул. Нефтяников, д. 13
| Год постройки: |  | 1981 | % износа: | 10
| Материал стен: |  | кирпич | Кол-во этажей: | 5
| Наличие подвалов: |  | 1 | Кол-во квартир: | 80
Степень благоустройства: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение, канализация, газоснабжение, центральное отопление.
Комиссия в составе: начальник ПТО Горинова Г.В., инженер ПТО Борисова Н.Е.,
мастер участка по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Сенюк А.В., инженер-энергетик Волонцевич А.Н., мастер участка ТО и ремонта ВДИС Туркова А.В.
Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Ед. измерения | Общее количество | Оценка состояния и краткое описание дефекта и причина его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта) |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполнякмый пользователями жилых помещений за их счет)
|  |  | Вид дефекта и причины его возникновения, оценка состояния, место расположения | Состав работ | Объем работ | Срок проведения работ | Вид работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Фундамент |  |  | сборный, железобетонный, состояние удовлетворительное
2. Стены
Наружные | м2 | 3843.36 | кирпичные, присутствуют трещины со стороны главного фасада и со стороны правого торца главного фасада | герметизация шва кв.№66 | 9 п.м. | 2015-08-01
Внутренние | м2 | 1853.9 | состояние неудовлетворительное, расстрескивание штукатурного слоя, окрасочных панелей | косметический ремонт | 1853.9 | 2014-2015гг | Произведен косметический ремонт
3. Фасады
Отделка панелей | м2 |  | нет
Стыки панелей | м
Балконы | шт. | 80 | Состояние удовлетворительное
Цоколь | м2 | 355.5 | высота составляет 1,5м, выполнен из кирпича и штукатурки из цементно-песчаного ратвора. Со стороны главного фасада частичное отслоение штукатурного слоя цоколя S=1,5м2. По периметру наблюдается расстрескивание требуется окраска цоколяштукатурного слоя | частичный ремонт цоколя по периметру, окраска | 87,1м2
Входные площадки | шт. | 8 | бетонные, удовлетворительное состояние
Козырьки | шт. | 8 | бетонные, сверху деревянные, обиты оцинкованным железом, состояние удовлетворительное
Крыльца | шт. | 8 | Ремонт крылец 1,3,4,6,7,8 подъездов | ремонт крылец
Тамбур | м2 | 47.2 | произведен ремонт |  |  | 2015
Свесы | м |  | нет
4. Водоотводящие устройства |  |  | нет
5. Крыши
Несущие конструкции
Кровля | м2 | 1795.87 |  | произведен ремонт над кв. № 20. | шифер-10 листов | 2016-07-01
Парапеты и решетки | м.п. |  | нет
Слуховые окна | шт. | 4 | состояние удовлетворительное
Смотровые трапы |  |  | состояние удовлетворительное
6. Чердачные помещения
Выходы на чердак | шт. | 2 | деревянный, отделан металлическим листом
Количество фановых труб | шт. | 9 | состояние удовлетворительное
Площадь огнезащитной обработки стропил | м2 | 139.35 | состояние удовлетворительное
Дата очередной огнезащитной обработки стропил | Дата
7. Перекрытия
Чердачные | м2 | 1436.7 | сборные, железобетонные, состояние удовлетворительное
Междуэтажные | м2 | 5746.8 | состояние удовлетворительное, ж/б
Надподвальные | м2 | 1436.7 | состояние удовлетворительное, ж/б
8. Полы
Цементные | м2 | 611.4 | состояние удовлетворительное
Деревянные | м2
9. Перегородки
Несгораемые | м2 |  | кирпичные, состояние удовлетворительное
10. Окна и двери
Окна | шт. | 32 | пластиковые, состояние удовлетворительное
Наружные двери | шт. | 8 | металлические, состояние удовлетворительное
Внутренние двери | шт. | 8 | двойные створные,состояние удовлетворительное
11. Лестницы
Марши | шт. | 72 | ж\бетонные, состояние удовлетворительное
Площадки | шт. | 72 | бетонные, состояние удовлетворительное
Ограждения | м2 | 159.1 | металлические, состояние удовлетворительное,
Остекление оконных переплетов |  |  | состояние удовлетворительное
12. Подвалы
Входы в подвал | шт. | 1 | бетонные, расскрошена площадка, щели в бетоне | необходим ремонт
Приямки | шт. |  | отсутствуют
13. Элементы благоустройства
Отмостка | м2 | 198.1 | ширина 0,8м выполнена из бетона, наблюдается частичное разрушене отмостки | ямочный ремонт отдельных участков
Контейнерная площадка | шт. | 1 | ул. Нефтяников, д. № 1
Хоз. и детская площадка | щт. | 1 | хозяйственные и детские площадки присутствуют, в неудовлетворительном состоянии
Проезды | м2 | 344.7 | состояние удовлетворительное
Территирии с травяным покрытием | м2 | 313.6 | состояние удовлетворительное
Количество деревьев подлежащих своду | шт.
Объем деревьев, подлежащих своду | м3
14. Центральное отопление
Трубопроводы | м |  | исправны
Вентили | ед. |  | исправны
Задвижки | ед. |  | состояние удовлетворительное
Радиаторы | ед. |  | исправны
Теплоизоляция |  |  | состояние удовлетворительное
15. Тепловые пункты
Элеваторные узлы | ед. |  | отсутствуют
Приборы учета тепловой энергии | шт. |  | отсутствуют
16. Горячее водоснабжение |  |  | присутствует, исправно
Задвижки |  |  | исправны
17. Водопровод
Вентили | ед.
Задвижки | ед.
Трубопровод | шт.
18. Канализация
Трубопровод | м
19. Вентиляция | шт. | 160 | Состояние удовлетворительное
20. Дымоходы | шт. |  | отсутствуют
21. Оголовки | шт. | 16 | состояние удовлетворительное | устройство вент.короба на чердаке, утепление вент.короба |  | 2015-09-01
22. Абонентские почтовые ящики | шт. | 80 | состояние удовлетворительное
23. Электрооборудование
Сборка | шт. | 1
«Заход/Выход»
Исправность запорных устройств |  |  | в исправном состоянии
Надежность крепления |  |  | крепление надежное
ВРУ/ВРЩ- | шт. | 1
Наличие стекол в окошках для снятия показаний счетчиков |  | 70% | присутствует
Подъездное освещение | шт. | 56 | светодиодные светильники
Уличное освещение подъездов | шт. | 4 | в исправном состоянии
Исправность и наличие выключателей | шт. | 8 | в исправном состоянии
Исправность и наличие патронов | шт. | 56 | исправны
Проверка закрепления распределительных коробок | шт. | 8 | закрепление надежное
Проверка отсутствия оголенных проводов |  |  | отсутствует
Электрощиты | шт. | 40 | состояное удовлетворительное
Начальник ПТО |  |  | Горинова Г.В.
Инженер ПТО |  |  | Борисова Н.Е.
Мастер участка по эксплуатации и ремонту зд.и сооружений |  |  | Сенюк А.В.
Инженер-энергетик |  |  | Волонцевич А.Н.
Мастер участка ТО и ремонта ВДИС |  |  | Туркова А.В.