## Лист1
Акт
Весеннего осмотра 28.04.2015г.
ООО "ЖИЛСЕРВИС"
организация
Общие сведения по зданию Советская д. 16
| Год постройки: |  | 1985 | % износа: | 10
| Материал стен: |  | кирпич | Кол-во этажей: | 5
| Наличие подвалов: |  | нет | Кол-во квартир: | 78
Степень благоустройства: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение, канализация, газоснабжение, центральное отопление.
Комиссия в составе: начальник ПТО Горинова Г.В., инженер ПТО Артеева Т.С., инженер ПТО Кочанова И.Л.,
мастер участка по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Сенюк А.В., мастер участка ТО и ремонта ВДИС Чистяков В.В., мастер участка электрохозяйства Волонцевич А.Н.
Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Ед. измерения | Общее количество | Оценка состояния и краткое описание дефекта и причина его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта) |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполнякмый пользователями жилых помещений за их счет)
|  |  | Вид дефекта и причины его возникновения, оценка состояния, место расположения | Состав работ | Объем работ | Срок проведения работ | Вид работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Фундаменты |  |  | сборный ж/б, удовлетворительное состояние
2. Стены
Наружные | м2 | 3396 | кирпичные, удовлетворительное состояние
Внутренние | м2 | 2594 | кирпичные, удовлетворительное состояние В 1,2,4 и 6 под. наблюдаентся частичное раскрашивание штукатурного слоя и отслоение краски от стен | требуется косметический ремонт 1,2,4 и 6под.
3. Фасады
Отделка пенелей | м2
Стыки панелей | м
Лоджии | шт. | 80 | удовлетворительное состояние
Цоколь | м |  | высота - 1,2 м; выполнен из кирпича и штукатурки из цементно-песчаного раствора, удовлетворительное состояние
Входные площадки | шт. | 8 | асфальт, состояние удовлетворительное
Козырьки | шт. | 8 | бетон, сверху деревянные обиты железом, удовлетворительное состояние
Крыльца | м2 | 8 | удовлетворительное состояние, наблюдается частичное раскрашивание бетонных поверхностей входных лестничных маршей и площадок в 3,5,6 под. | 6п. - требуется бетонирование, 3,5 п. - требуется ремонт ступеней
Тамбур | м2 | 44 | удовлетворительное состояние, наблюдается частичное отслоение окрасочного слоя | требуется косметический ремонт тамбуров в 3,5,6 под.
Свесы | м |  | нет
4. Водоотводящие устройства |  |  | нет
5. Крыши
Несущие конструкции |  |  | сборный ж/б, удовлетворительное состояние
Кровля | м2 | 1609.3 | четырехскатная, покрытие - профнастил, удовлетворительное состояние
Парапеты и решетки | м.п.
Слуховые окна | шт. | 4 | удовлетворительное состояние
Смотровые трапы |  |  | присутствуют
6. Чердачные помещения
Выходы на чердак | шт. | 2 | деревянные, обшиты металлическим листом, удовлетворительное состояние
Количество фановых труб | шт. |  | состояние удовлетворительное
Площадь огнезащитной обработки стропил | м2
Дата очередной огнезащитной обработки стропил | Дата
7. Перекрытия
Чердачные | м2 | 1287.4 | сборные ж/б, состояние удовлетворительное
Междуэтажные | м2 | 5150 | сборные ж/б, состояние удовлетворительное
Надподвальные | м2 | 1287.4 | сборные ж/б, состояние удовлетворительное
8. Полы
Цементные | м2 | 605.7 | состояние удовлетворительное
Деревянные | м2
9. Перегородки
Несгораемые | м2 |  | кирпичные, деревянные, удовлетворительное состояние
10. Окна и двери
Окна | шт. | 32 | деревянные, удовлетворительное состояние
Наружные двери | шт. | 8 | металлические, удовлетворительное состояние |  | 1шт. |  | Ремонт и регулировка доводчика
Внутренние двери | шт. | 8 | деревянные, удовлетворительное состояние
11. Лестницы
Марши | шт. | 64 | состояние удовлетворительное
Площадки | шт. | 64 | состояние удовлетворительное
Ограждения | м2 |  | состояние удовлетворительное
Остекление оконных переплетов |  |  | состояние удовлетворительное
12. Подвалы
Входы в техподполье | шт. | 1 | деревянные, удовлетворительное состояние
Приямки | шт. |  | отсутствуют
13. Элементы благоустройства
Отмостка | м2 | 135 | с дворовой стороны фасада отмостка заросла травой и местами разрушена S=20м2, с торцевых сторон фасада так же имеются глубокие трещины по отмостке S=10м2, с главной стороны фасада отмостка заросла травой | необходим ямочный ремонт отмостки
Контейнерная площадка | шт. | 1 | присутствует
Хоз. и детская площадка | шт. |  | присутствует
Проезды | м2 | 824.5 | асфальт, состояние удовлетворительное
Территории с травяным покрытием | м2
Количество деревьев подлежащих своду | шт.
Объем деревьев, подлежащих своду | м3
14. Центральное отопление
Трубопроводы | м |  | состояние удовлетворительное
Вентили | ед. |  | исправны
Задвижки | ед. |  | исправны
Радиаторы | ед. | 16 | исправны
Теплоизоляция |  |  | состояние удовлетворительное
15. Тепловые пункты
Элеваторные узлы | ед.
Приборы учета тепловой энергии | шт. | 1 | СПТ-941 исправны
16. Горячее водоснабжение
Трубопроводы |  |  | исправны |  | труба Ду 20 - 10м; сгон - 8шт; |  | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм; Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
Вентиля |  |  | исправны |  | 2шт. |  | Смена арматуры - вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
Задвижки |  |  | исправны
Радиаторы
Теплоизоляция
17. Водопровод
Вентили | ед. |  | исправны
Задвижки | ед. |  | исправны
Трубопровод | шт. |  | состояние удовлетворительное
18. Канализация
Трубопровод | м |  | состояние удовлетворительное
19. Вентиляция | шт. | 156 | состояние удовлетвоительное
20. Дымоходы | шт. |  | отсутствуют
21. Оголовки | шт. | 16 | состояние удовлетворительное |  |  |  | Произведен ремонт оголовков
22. Абонентские почтовые ящики | шт. | 78 | состояние удовлетворительное
23. Электрооборудование
Сборка |  | 1 | присутствует
«Заход/Выход» |  |  | присутствует
Исправность запорных устройств |  |  | в исправном состоянии
Надежность крепления |  |  | крепление надежное
ВРУ/ВРЩ- | шт. | 1 |  |  | 2шт. |  | Ремонт силового предохранительного шкафа
Наличие стекол в окошках для снятия показаний счетчиков |  | 70% | присутствует
Подъездное освещение | шт. | 56 | СА-7008 "ПЕРСЕЙ"
Уличное освещение подъездов | шт. | 4 | ФР-7-1шт. |  | 1шт. |  | Смена ламп ДРЛ; Смена светильника РКУ
Исправность и наличие выключателей | шт. | 8 | состояние удовлетвоительное
Исправность и наличие патронов | шт. | 56 | исправны
Проверка закрепления распределительных коробок | шт. | 8 | закрепление надежное
Проверка отсутствия оголенных проводов |  |  | отсутствует |  | 1м |  | Мелкий ремонт электропроводки
Электрощиты | шт. | 40 | состояное удовлетворительное |  | 1шт. |  | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов
Начальник ПТО |  |  | Горинова Г.В.
Инженер ПТО |  |  | Артеева Т.С.
Инженер ПТО |  |  | Кочанова И.Л.
Мастер участка по эксплуатации и ремонту зд.и сооружений |  |  | Сенюк А.В.
Мастер участка ТО и ремонта ВДИС |  |  | Чистяков В.В.
Мастер участка электрохозяйства |  |  | Волонцевич А.Н.