## Лист1
Акт
Осеннего осмотра 25.09.2015 г.
ООО "ЖИЛСЕРВИС"
организация
Общие сведения по зданию Космонавтов д. 6
| Год постройки: |  | 1977 | % износа: | 15
| Материал стен: |  | панель | Кол-во этажей: | 5
| Наличие подвалов: |  | 1 | Кол-во квартир: | 90
Степень благоустройства: холодное водоснабжение, электроснабжение, канализация, газоснабжение, центральное отопление.
Комиссия в составе: начальник ПТО Горинова Г.В., инженер ПТО Борисова Н.Е.,
мастер участка по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Сенюк А.В., инженер-энергетик Волонцевич А.Н., мастер участка ТО и ремонта ВДИС Туркова А.В.
Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Ед. измерения | Общее количество | Оценка состояния и краткое описание дефекта и причина его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта) |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполнякмый пользователями жилых помещений за их счет)
|  |  | Вид дефекта и причины его возникновения, оценка состояния, место расположения | Состав работ | Объем работ | Срок проведения работ | Вид работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Фундаменты |  |  | сборный ж/б, удовлетворительное состояние
2. Стены
Наружные | м2 | 3000 | панельные, удовлетворительное состояние
Внутренние | м2 | 1038 | панельные, неудовлетворительное состояние | требуется косметический ремонт
3. Фасады
Отделка панелей | м2
Стыки панелей | м |  | выветривание межпанельных швов
Балконы | шт. | 72 | общее состояние удовлетворительное, обнаружено раскрашивание балконных плит с частичным оголением арматуры 3шт.
Цоколь | м | 214 | высота - 0,6 м; выполнен из кирпича и штукатурки на цементно-песчаном растворе, удовлетворительное состояние | выполнена гидроизоляция
Входные площадки | шт. | 6 | состояние удовлетворительное
Козырьки | шт. | 6 | бетон, сверху деревянные обиты железом, удовлетворительное состояние, 2 подъезд - обнаружено расстрескивание бетонной поверхности, 3п. - отходит от здания (попадает вода на домофон) | ремонт
Крыльца | м2 | 36 | необходим ремонт крылец 4 подъезда 1 -ой ступени; 5 подъезда-1 ступени, 6 п.-ремонт крыльца | ремонт
Тамбур | м2 | 6*6,7 | удовлетворительное состояние
Свесы | м
4. Водоотводящие устройства |  |  | нет
5. Крыши
Несущие конструкции |  |  | сборный ж/б, удовлетворительное состояние
Кровля | м2 | 1030.4 | рулонная, состояние удовлетворительное | состояние удовлетворительное
Парапеты и решетки | м.п. | 214.4 | некоторые листы отошли
Слуховые окна | шт. |  | отсутствуют
Смотровые трапы
6. Чердачные помещения
Выходы на чердак | шт. | 6 | деревянные, отделаны металлическим листом, удовлетворительное состояние
Количество фановых труб | шт. | 18 | состояние удовлетворительное
Площадь огнезащитной обработки стропил | м2
Дата очередной огнезащитной обработки стропил | Дата
7. Перекрытия
Чердачные | м2 | 1015 | сборные ж/б, состояние удовлетворительное
Междуэтажные | м2 | 1015 | сборные ж/б, состояние удовлетворительное
Надподвальные | м2 | 1015 | сборные ж/б, состояние удовлетворительное
8. Полы
Цементные | м2 | 475.2 | состояние удовлетворительное
Деревянные | м2
9. Перегородки
Несгораемые | м2 |  | гипсолитовые, удовлетворительное состояние
10. Окна и двери
Окна | шт. | 24 | пластиковые
Наружные двери | шт. | 6 | металлические, удовлетворительное состояние
Внутренние двери | шт. | 6 | деревянные, удовлетворительное состояние
11. Лестницы
Марши | шт. | 54 | состояние удовлетворительное
Площадки | шт. | 54 | состояние удовлетворительное
Ограждения | м2 |  | состояние удовлетворительное, 2, 3 подъезды 3-4 этажи - отсутствуют перила 50 см | ремонт | 0,1 м2
Остекление оконных переплетов |  |  | состояние удовлетворительное
12. Подвалы
Входы в техподполье | шт. | 2 | деревянные, состояние удовлетворительное
Приямки | шт. |  | отсутствуют
13. Элементы благоустройства
Отмостка | м2 | 195.8 | ремонт отмостки | выполнен ремонт отмостки | 200 м2 | 2014-08-01
Контейнерная площадка | шт. | 1 | присутствует
Хоз. и детская площадка | щт. |  | отсутствует
Проезды | м | 2057.3 | состояние удовлетворительное | произведено асфальтирование | 367,2 м2 | 2014-08-01
Территории с травяным покрытием | м2
Количество деревьев подлежащих своду | шт.
Объем деревьев, подлежащих своду | м3
14. Центральное отопление
Трубопроводы | м |  | состояние удовлетворительное | требуется замена | 6 м
Вентили | ед. |  | исправны | требуется замена | 2
Задвижки | ед. |  | исправны
Радиаторы | ед. | 12 | исправны
Теплоизоляция |  |  | состояние удовлетворительное
15. Тепловые пункты
Элеваторные узлы | ед. |  | отсутствуют
Приборы учета тепловой энергии | шт. |  | отсутствуют
16. Горячее водоснабжение |  |  | от газовых колонок
17. Водопровод
Вентили | ед. |  | исправны
Задвижки | ед. |  | исправны
Трубопровод | м |  | состояние удовлетворительное
18. Канализация
Трубопровод | м |  | состояние удовлетворительное
19. Вентиляция | шт. | 180 | состояние удовлетворительное
20. Дымоходы | шт. | 90 | состояние удовлетворительное
21. Оголовки | шт. | 12 | состояние удовлетворительное
22. Абонентские почтовые ящики | шт. | 90 | состояние удовлетворительное
23. Электрооборудование
Сборка |  | 1 | присутствует
«Заход/Выход» |  | 1 | присутствует
Исправность запорных устройств |  |  | в исправном состоянии
Надежность крепления |  |  | крепление надежное
ВРУ/ВРЩ- | шт. | 1
Наличие стекол в окошках для снятия показаний счетчиков |  | 70% | нет
Подъездное освещение | шт. | 36 | СА-7008 "ПЕРСЕЙ"
Уличное освещение подъездов | шт. | 4 | присутствует
Исправность и наличие выключателей | шт. | 1 | ФР-7
Исправность и наличие патронов | шт. | 36 | исправны
Проверка закрепления распределительных коробок | шт. | 6 | закрепление надежное
Проверка отсутствия оголенных проводов |  |  | отсутствует
Электрощиты | шт. | 30 | состояное удовлетворительное
Начальник ПТО |  |  | Горинова Г.В.
Инженер ПТО |  |  | Борисова Н.Е.
Мастер участка по эксплуатации и ремонту зд.и сооружений |  |  | Сенюк А.В.
Инженер-энергетик |  |  | Волонцевич
Мастер участка ТО и ремонта ВДИС |  |  | Туркова А.В.