## Лист1
Акт
Весеннего осмотра 24.04.2015 г.
ООО "ЖИЛСЕРВИС"
организация
Общие сведения по зданию Октябрьская д. 47
| Год постройки: |  | 1991 | % износа: | 5
| Материал стен: |  | кирпич | Кол-во этажей: | 3
| Наличие подвалов: |  | 1 | Кол-во квартир: | 18
Степень благоустройства: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение, канализация, газоснабжение, центральное отопление.
Комиссия в составе: начальник ПТО Горинова Г.В., инженер ПТО Артеева Т.С.., инженер ПТО Борисова Н.Е.,
мастер участка по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Сенюк А.В., инженер-энергетик Волонцевич А.Н., мастер участка ТО и ремонта ВДИС Чистяков В.В.
Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Ед. измерения | Общее количество | Оценка состояния и краткое описание дефекта и причина его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта) |  |  | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполнякмый пользователями жилых помещений за их счет)
|  |  | Вид дефекта и прчины его возникновения, оценка состояния, место расположения | Состав работ | Объем работ | Срок проведения работ | Вид работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Фундаменты |  |  | железобетонный, состояние удовлетворительное
2. Стены
Наружные | м2 | 868.9 | кирпичные, состояние удовлетворительное
Внутренние | м2 | 345.9 | состояние неудовлтворительное | необходим ремонт 1п.1 эт.
3. Фасады
Отделка панелей | м2 |  | нет
Стыки панелей | м |  | нет
Балконы | шт. | 30 | состояние удовлетворительное
Цоколь | м2 | 50.64 | высота составляет 50 см, выполнен из кирпича и штукатурки из цементно-песчаного раствора | частичный ремонт
Входные площадки | шт. | 2 | требуется ремонт 1 подъезда
Козырьки | шт. | 2 | 2 шт., бетонные, сверху деревянные, обиты оцинкованным железом
Крыльца и подходы к ним | м2 | 43 | нет
Тамбур | м2 | 42.08 | состояние удовлетворительное
Свесы | м |  | нет
4. Водоотводящие устройства |  |  | нет
5. Крыши
Несущие конструкции |  |  | состояние удовлетворительное
Кровля | м2 | 636.25 | покрытие – шифер, состояние удовлетворительное
Парапеты и решетки | м.п.
Слуховые окна | шт. | 2 | состояние удовлетворительное
Смотровые трапы |  |  | отсутствуют
6. Чердачные помещения
Выходы на чердак | шт. | 2 | деревянные, отделаны металлическим листом, состояние удовлетворительное
Количество фановых труб | шт. | 6 | состяние удовлетворительное
Площадь огнезащитной обработки стропил | м2 | 49.37
Дата очередной и огнезащитной обработки стропил | Дата
7. Перекрытия
Чердачные | м2 | 509 | состояние удовлетворительное, ж/б
Междуэтажные | м2 | 1018 | состояние удовлетворительное, ж/б
Надподвальные | м2 | 509 | состояние удовлетворительное, ж/б
8. Полы
Цементные | м2 | 112.8 | требуется покраска | покраска пола | 23,9м2
Деревянные | м2
9. Перегородки
Несгораемые | м2 |  | состояние удовлетворительное
10. Окна и двери
Окна | шт. | 4 | двойные створные
Наружные двери | шт. | 2 | металлические
Внутренние двери | шт. | 2 | состояние удовлетворительное, двойные (cтворные)
11. Лестницы
Марши | шт. | 10 | ж/б, состояние удовлетворительное
Площадки | шт. | 10 | ж/б, состояние удовлетворительное
Ограждения | м2 |  | состояние удовлетворительное
Остекление оконных переплетов |  |  | состояние удовлетворительное
12. Подвалы
Входы в техподполье | шт. | 2 | состояние удовлетворительное
Приямки | шт. |  | отсутствуют
13. Элементы благоустройства
Отмостка | м2 | 92.09 | ширина 80 см; выполнена из бетона. Наблюдается частичное разрушене отмостки | произведен ремонт отмостки | 63,64м2 | 2014-08-01
Контейнерная площадка | шт. | 1 | ул. Октябрьская, д. № 53
Хоз. и детская площадка | щт. |  | отсутствуют
Проезды | м2 | 152.6 | состояние удовлетворительное
Территирии с травяным покрытием | м2 | 93.94 | состояние удовлетворительное
Количество деревьев подлежащих своду | шт.
Объем деревьев, подлежащих своу | м3
14. Центральное отопление
Трубопроводы | м |  | исправны
Вентили | ед. |  | исправны
Задвижки | ед. |  | исправны
Радиаторы | ед. |  | исправны
Теплоизоляция |  |  | состояние удовлетворительное
15. Тепловые пункты
Элеваторные узлы | ед.
Приборы учета тепловой энергии | шт.
16. Горячее водоснабжение |  |  | состояние удовлетвоительное
17. Водопровод
Вентили | ед. |  | исправны
Задвижки | ед. |  | исправны
Трубопровод | шт. |  | исправны
18. Канализация
Трубопровод | м
19. Вентиляция | шт. | 36 | состояние удовлетвоительное
20. Дымоходы | шт. |  | отсутствуют
21. Оголовки | шт. | 6 | состояние удовлетвоительное
22. Абонентские почтовые ящики | шт. | 18 | состояние удовлетворительное
23. Электрооборудование
Сборка |  | 1 | присутствует
«Заход/Выход» |  |  | отсутствует
Исправность запорных устройств |  |  | в исправном состоянии
Надежность крепления |  |  | крепление надежное
ВРУ/ВРЩ- | шт. | 1 | состояние удовлетвоительное
Наличие стекол в окошках для снятия показаний счетчиков |  | 60% | присутствует
Подъездное освещение | шт. | 8 | СА-7008 "ПЕРСЕЙ"
Уличное освещение подъездов | шт. | 2 | светильник тип: НБП
Исправность и наличие выключателей | шт. | 2 | исправны
Исправность и наличие патронов | шт. | 8 | исправны
Проверка закрепления распределительных коробок | шт. | 2 | закрепление надежное
Проверка отсутствия оголенных проводов |  |  | отсутствует
Электрощиты | шт. | 6 | состояное удовлетворительное
Начальник ПТО |  |  | Горинова Г.В.
Инженер ПТО |  |  | Артеева Т.С.
Инженер ПТО |  |  | Борисова Н.Е.
Мастер участка по эксплуатации и ремонту зд.и сооружений |  |  | Сенюк А.В.
Инженер-энергетик |  |  | Волонцевич А.Н.
Мастер участка ТО и ремонта ВДИС |  |  | Чистяков В.В.